## 0. Abkürzungen
0. | Abkürzungsverzeichnis
| Phys. Einheiten | Meßgröße
°C | Grad Celsius | Temperatur
a | Jahr (lat. annum) | Zeit
a* | Heizperiode | Zeit
BW | Biotopwerteinheit | Biotopwert
cm | Zentimeter | Länge
d | Tag (lat. dies) | Zeit
EUR | Euro | Währung
h | Stunde (lat. hora) | Zeit
K | Kelvin | Temperatur
kg | Kilogramm | Masse
kW | Kilowatt | Leistung
kWh | Kilowattstunde | Energie
l | Liter | Volumen
lux | lux | Bel.-stärke
m | Meter | Länge
m² | Quadratmeter | Fläche
m³ | Kubikmeter | Volumen
min | Minute | Zeit
MWh | Megawattstunde | Energie
N | Nutzung | Anzahl
P | Personen | Anzahl
s | Sekunde | Zeit
Sp | Spülung | Anzahl
to | Tonne | Masse
| Phs. Größen | Einheit
A | Fläche | m²
alfa | Wärmeübergangszahl | W/m²K
bZ | Betriebszeit Zirkulation | h/d
EBF | Energiebezugsfläche | m²
fb | Faktor Beschattung | -
fe | Nutzungsfaktor Elektro | -
fr | Rahmenanteil Fenster | -
g | Gesamtenergiedurchlassgrad | -
HGT | Heizgradtage | Kd/a*
HT | Anzahl der Heiztage | d/a*
k | Wärmedurchgangszahl | W/m²K
k* | Wärmedurchgangszahl | W/mK
lam | Wärmeleitfähigkeit | W/mK
s | Schichtdicke | cm
sig | Siegertscher Koeffizient | 1/K
T | Temperatur | K
V | Volumen | m³

## 1. Gesamtkosten
1a) | Nutzungsdauer, Kosten für |  | Nutzung
Wartung + Unterhaltung
| (nach HMULF 1999 / VDI 2067) |  | (Jahre)
| Komplettes Gebäude |  | 40
| Wärmedämmung |  | 25-30
| Fenster |  | 15-30
| Lamellenstoren, Rolläden |  | 15-20
| Wärme- / Kälte- | < 300 kWt | 15
| Erzeugung | > 300 kWt | 15
| Blockheizkraftwerk | > 100 kWe | 15
|  | > 500 kWe | 15
| Wärmerückgewinnung |  | 15
| Regelungen |  | 10
| Thermostatventile |  | 15
| Heizkörper, Wärmeverteilung |  | 25
| Fernwärmeleitungen |  | 30
| Lüftungsanlagen |  | 15
| Klimaanlagen |  | 15
| Beleuchtungsanlagen |  | 15
| übrige technische Anlagen |  | 15
| übrige bauliche Anlagen |  | 30
2a) | Annuitätsfaktoren |  |  |  | Kapitalzins
| Nutzungsdauer (a) | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10%
| 1 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1
| 2 | 0.5302 | 0.5378 | 0.54544 | 0.55309 | 0.56077 | 0.56847 | 0.57619
| 3 | 0.36035 | 0.36721 | 0.37411 | 0.38105 | 0.38803 | 0.39505 | 0.40211
| 5 | 0.22463 | 0.23097 | 0.2374 | 0.24389 | 0.25046 | 0.25709 | 0.2638
| 10 | 0.12329 | 0.1295 | 0.13587 | 0.14238 | 0.14903 | 0.15582 | 0.16275
| 15 | 0.089941 | 0.096342 | 0.10296 | 0.10979 | 0.11683 | 0.12406 | 0.13147
| 20 | 0.073582 | 0.080243 | 0.087185 | 0.094393 | 0.10185 | 0.10955 | 0.11746
| 25 | 0.064012 | 0.070952 | 0.078227 | 0.085811 | 0.093679 | 0.10181 | 0.11017
| 30 | 0.05783 | 0.065051 | 0.072649 | 0.080586 | 0.088827 | 0.097336 | 0.10608
| 40 | 0.050523 | 0.058278 | 0.066462 | 0.075009 | 0.08386 | 0.09296 | 0.10226
| 50 | 0.04655 | 0.054777 | 0.063444 | 0.07246 | 0.081743 | 0.091227 | 0.10086
| 100 | 0.040808 | 0.050383 | 0.060177 | 0.070081 | 0.080036 | 0.090016 | 0.10001
3a) | 1: Reinigungskosten; 1.05: Kosten
€/m2
| Schulreinigung, glatte Flächen /Mon. |  | 1
Fenster
| Glas (je Reinigung, 2x jährlich) |  | 0.39
| Glas mit Hubsteiger (je Rein., 2x j.) |  | 0.75
| Rahmen (je Reinigung, 1 x jährlich) |  | 0.34

## 2. Bauteile
A. | Putze, Mörtel | Dichte | W.-leitung | W.-speich. | Dampfd. | Primen. | Schadst. | Schadst. | Recycling
| Estrich | (kg/m³) | (W/mK) | (Wh/m³K) | (-) | (kWh/m³) | Herstellung | Nutzung
| Lehm | 1800 | 0.93 | 480 | 2-5 | 0-30 | nein | nein | bedingt
| Gipsputz (rein) | 1200 | 0.35 | 280 | 10 | 465 | bedingt | bedingt | nein
| Gipsmörtel (mit Sand) | 1400 | 0.7 | 325 | 10 | 160 | bedingt | bedingt | nein
| Zement | 2000 | 1.4 | 560 | 15-35 | 265 | bedingt | nein | ja
| Polystyrol-Dämmputz | 350 | 0.07 | 100 | 5 | 265 | bedingt | bedingt | nein
| Kunstharzputz | 1100 | 0.7 | 440 | 50-200 |  | ja | bedingt | nein
| Zementestrich | 2000 | 1.4 | 560 | 15-35 | 235 | bedingt | nein | ja
B. | Beton und | Dichte | W.-leitung | W.-speich. | Dampfd. | Primen. | Schadst. | Schadst. | Recycling
| Leichtbeton | (kg/m³) | (W/mK) | (Wh/m³K) | (-) | (kWh/m³) | Herstellung | Nutzung
| Normalbeton B I | 2400 | 2.1 | 670 | 70-150 | 2770 | bedingt | nein | ja
| Normalbeton B II | 2400 | 2.1 | 670 | 100-150 | 3200 | bedingt | nein | ja
| Leichtbeton | 1800 | 1.3 | 505 | 100 | 1010 | bedingt | bedingt | ja
| Gasbetonfertigteil | 600 | 0.19 | 170 | 5-10 | 625 | bedingt | nein | ja
C. | Bauplatten | Dichte | W.-leitung | W.-speich. | Dampfd. | Primen. | Schadst. | Schadst. | Recycling
| Verkleidungen | (kg/m³) | (W/mK) | (Wh/m³K) | (-) | (kWh/m³) | Herstellung | Nutzung
| Faserzementplatten | 2000 | 0.6 | 560 | 50 |  | bedingt | bedingt | nein
| Gipskartonplatten | 900 | 0.21 | 270 | 8 | 760 | bedingt | bedingt | nein
| Holzwolleleichtbaupl. | 360 | 0.093 | 210 | 2-5 |  | nein | nein | bedingt
| Holzfaserplatte | 1000 | 0.17 | 580 | 70 | 650 | bedingt | ja | bedingt
| Spanpl. kunstharzgeb. | 800 | 0.17 | 350 | 50-140 | 800 | bedingt | ja | bedingt
| Spanpl. zementgebund. | 1250 | 0.2 | 485 |  | 800 | bedingt | nein | bedingt
| Sperrholz | 800 | 0.15 | 350 | 50-400 |  | bedingt | bedingt | bedingt
| Vollholz | 600 | 0.13 | 350 | 40 | 470 | nein | nein | ja
D. | Wandbaustoffe | Dichte | W.-leitung | W.-speich. | Dampfd. | Primen. | Schadst. | Schadst. | Recycling
|  | (kg/m³) | (W/mK) | (Wh/m³K) | (-) | (kWh/m³) | Herstellung | Nutzung
| Massivlehm | 1800 | 0.93 | 505 | 2-3 | 0-25 | nein | nein | ja
| Leichtlehm | 800 | 0.25 | 220 | 2 | 0-30 | nein | nein | ja
| Klinker | 2000 | 0.96 | 560 | 50-100 | 1750 | bedingt | nein | ja
| Leichthochlochziegel | 1000 | 0.45 | 260 | 5-10 | 1040 | bedingt | nein | ja
| Porenhochlochziegel | 700 | 0,1-0,16 | 180 | 4 | 595 | ja | bedingt | ja
| Kalksandstein-Vollstein | 2000 | 1.1 | 520 | 10-25 | 435 | bedingt | nein | ja
| Kalksandstein-Lochst. | 1400 | 0.7 | 365 | 5-10 | 340 | bedingt | nein | ja
| Gasbetonblockst. G4 | 800 | 0.29 | 230 | 5-10 | 720 | bedingt | nein | bedingt
| Gasbetonblockst. G6 | 500 | 0.22 | 145 | 5-10 | 540 | bedingt | nein | bedingt
| Leichtbeton Hbl 6 | 1200 | 0.6 | 335 | 5-10 | 200 | bedingt | nein | ja
| Leichtbeton Hbl 4 | 700 | 0.35 | 200 | 5-10 | 200 | bedingt | nein | ja
| Bimsvollblocksteine | 600 | 0.22 | 170 | 5-10 | 180 | bedingt | nein | ja
E. | Dämmstoffe | Dichte | W.-leitung | W.-speich. | Dampfd. | Primen. | Schadst. | Schadst. | Recycling
|  | (kg/m³) | (W/mK) | (Wh/m³K) | (-) | (kWh/m³) | Herstellung | Nutzung
| Holzfaserpl. (porös) | 200 | 0.045 | 100 | 5 |  | nein | nein | nein
| Kokosfasern (Matten) | 75 | 0.04 | 16 | 1 |  | nein | nein | ja
| Backkork-Dämmplatten | 120 | 0.045 | 62 | 10 |  | bedingt | bedingt | nein
| Mineralfasern | 80 | 0.04 | 32 | 1 | 270 | ja | ja | nein
| Schaumglas DIN 18 174 | 130 | 0.05 | 30 | 1000 | 320 | bedingt | nein | ja
| PU-Ortschaum | 30-60 | 0.03 | 15-23 | 30-100 | 1585 | ja | bedingt | nein
| PUR geschlossenzellig | 30 | 0.025 | 12 | 30-100 | 1585 | ja | bedingt | nein
| PS-Partikelschaum | 30 | 0.035 | 12 | 30-70 | 695 | ja | bedingt | nein
| PS-Extruderschaum | 40 | 0.035 | 16 | 80-300 | 695 | ja | bedingt | nein
| Zellulosedämmung | 35-60 | 0.045 | 25-40 | 1-1,5 | ca. 50 | nein | nein | ja
F. | Fenster und Glas | Dichte | W.-leitung | W.-speich. | Dampfd. | Primen. | Schadst. | Schadst. | Recycling
|  | (kg/m³) | (W/mK) | (Wh/m³K) | (-) | (kWh/m³) | Herstellung | Nutzung
| Nadelholz (Fichte) | 600 | 0.13 | 350 | 40 | 470 | bedingt | nein | ja
| Eiche/Buche | 800 | 0.2 | 370 | 80 | 750 | ja | nein | ja
| PVC | 1500 | 0.19 |  | 600-1200 | 22000 | ja | ja | bedingt
| Aluminium | 2700 | 200 | 675 | dicht | 195500 | ja | nein | ja
| Stahl | 7500 | 58 | 975 | dicht | 70000 | ja | nein | ja
| Fensterglas | 2500 | 0.8 | 575 | 100000 | 14750 | ja | nein | ja
| Acrylglas | 1180 | 0.19 | 485 | 100000 |  | bedingt | nein | ja
G. | Holz und | Dichte | W.-leitung | W.-speich. | Dampfd. | Primen. | Schadst. | Schadst. | Recycling
| Holzwerkstoffe | (kg/m³) | (W/mK) | (Wh/m³K) | (-) | (kWh/m³) | Herstellung | Nutzung
| Nadelholz (Fichte) | 600 | 0.13 | 350 | 40 | 470 | bedingt | nein | ja
| Eiche/Buche | 800 | 0.2 | 460 | 40 | 750 | ja | nein | ja
| Leimschichtholz | 600-800 | 0.2 | 460 | 50 | 1150 | bedingt | bedingt | ja
| Sperrholz (DIN 68 705) | 800 | 0.15 | 350 | 50-400 |  | bedingt | bedingt | bedingt
| Holzspanplatten | 700 | 0.13 | 400 | 50-100 | 800 | bedingt | bedingt | nein
| Harte Holzfaserplatten | 1000 | 0.17 | 580 | 70 | 650 | bedingt | ja | bedingt
H. | Keramik und | Dichte | W.-leitung | W.-speich. | Dampfd. | Primen. | Schadst. | Schadst. | Recycling
| Natursteine | (kg/m³) | (W/mK) | (Wh/m³K) | (-) | (kWh/m³) | Herstellung | Nutzung
| Steingutfliesen | 2000 | 1 | 510 | 100-200 | 1400 | ja | nein | nein
| Porzellan | 2300 | 0.9 | 600 | 100000 | 1400 | ja | nein | nein
| Granit, Syenit | 2600-2800 | 3.5 | 720 | 100-150 |  | bedingt | nein | ja
| Basalt, Melaphyr | 3000-3150 | 3.5 | 775 | 100-150 |  | bedingt | nein | ja
| Bims | 350-1550 | 0.19 | 280 | 5-10 |  | bedingt | nein | ja
| Schiefer | 2700-2800 | 2 | 680 | 25 |  | bedingt | nein | ja
| Marmor | 2600-2800 | 1.2 | 700 | 50-100 |  | bedingt | nein | ja
| Sandstein | 2400 | 2.1 | 600 | 50-100 |  | bedingt | nein | ja
| Kalkstein | 2400-2500 | 2.3 | 625 | 50-100 |  | bedingt | nein | ja
I. | Dichtungen und | Dichte | W.-leitung | W.-speich. | Dampfd. | Primen. | Schadst. | Schadst. | Recycling
| Abdichtungsbahnen | (kg/m³) | (W/mK) | (Wh/m³K) | (-) | (kWh/m²) | Herstellung | Nutzung
| Asphaltmastix | 2000 | 0.7 | 520 | >1500 | 18 | ja | bedingt | ja
| Bitumenkaltans. 1-2mm | 1100 | 0.17 | 515 | 4-8 | 1.2 | ja | bedingt
| Bitumenheißan. 2-5mm | 1100 | 0.17 | 515 | 24-60 | 5 | ja | bedingt
| PVC-P 1,2-2,4 mm |  |  |  | 12-30 | 52 | ja | ja | bedingt
| EPDM 1,3-2,5 mm |  |  |  | 40
| ECB 1,0-3,0 mm |  |  |  | 80-180 | 35 | ja | bedingt | nein
K. | Dachdeckung und | Dichte | W.-leitung | W.-speich. | Dampfd. | Primen. | Schadst. | Schadst. | Recycling
| Metalle | (kg/m³) | (W/mK) | (Wh/m³K) | (-) | (kWh/m²) | Herstellung | Nutzung
| Schiefer | 2700 | 0.2 | 680 | 25 |  | nein | nein | bedingt
| Faserzementplatten | 2000 | 0.6 | 560 | 20-50 |  | bedingt | bedingt | nein
| Dachziegel (unglasiert) | 1800 | 0.81 | 470 | 8 | 1150 | bedingt | nein | ja
| Betondachsteine | 2400 | 2.1 | 638 | 35 | 500 | bedingt | nein | ja
| Verzinktes Stahlblech | 7500 | 58 | 975 | dicht | 70000 | ja | bedingt | bedingt
| Aluminiumblech | 2700 | 203 | 673 | dicht | 195000 | ja | bedingt | ja
| Kupferblech | 8900 | 383 | 986 | dicht |  | ja | bedingt | ja
Quelle: Leitfaden Umweltschutz im Bauwesen des Landes Hessen, HMDF 1991
2b) | Wärmeübergangswiderstände |  | Ri | Ra
| (nach DIN 4701 Teil 2) |  | (m²K/W) | (m²K/W)
| Wände |  | 0.13 | 0.04
Fußboden/Decken:
| Wärme von unten nach oben |  | 0.13 | 0.04
| Wärme von oben nach unten |  | 0.17 | 0.04
| Hohlräume, vorgehängte Fassaden |  |  | 0.09

## 3. Kosten
3a) | Nutzungsdauer, Kosten für |  | Wartung+
| Wartung + Unterhaltung |  | Unterhalt.
| (nach HMULF 1999 / VDI 2067) |  | (%/a)
| Komplettes Gebäude |  | 1.5
| Wärmedämmung |  | 1
| Fenster |  | 1.5
| Lamellenstoren, Rolläden |  | 4
| Wärme- / Kälte- | < 300 kWt | 3.5
| Erzeugung | > 300 kWt | 3
| Blockheizkraftwerk | > 100 kWe | 6
|  | > 500 kWe | 4
| Wärmerückgewinnung |  | 4
| Regelungen |  | 3
| Thermostatventile |  | 3
| Heizkörper, Wärmeverteilung |  | 1.5
| Fernwärmeleitungen |  | 2
| Lüftungsanlagen |  | 3.5
| Klimaanlagen |  | 4-5
| Beleuchtungsanlagen |  | 1.5
| übrige technische Anlagen |  | 1.5
| übrige bauliche Anlagen |  | 1
3b) | spezifische Kosten (netto) |  |  | (alle Kosten komplett incl. Montage und Nebenarbeiten)
300 | Bauwerk - Baukonstruktion |  |  |  |  | Stand: | 2011-01-24
310 | Baugrube
320 | Gründung: Fundamente
330 | Außenwände
| Gerüststellung, WDVS Polystyrol WLG 035 mit 18 cm, Außenputz |  |  |  |  | 105 | €/m²
| Gerüststellung, WDVS Mineralwolle WLG 035 mit 18 cm, Außenputz |  |  |  |  | 120 | €/m²
| Gerüststellung, WDVS Hartschaum WLG 022 mit 10 cm, Außenputz |  |  |  |  | 120 | €/m²
| Mehrkosten für Verstärkung WDVS EPS (Polystyrol) WLG 035 pro cm |  |  |  |  | 1.8 | €/m²
| Mehrkosten für Verstärkung WDVS Mineralwolle WLG 035 pro cm |  |  |  |  | 2.9 | €/m²
| Mehrkosten für Verstärkung WDVS Hartschaum WLG 022 pro cm |  |  |  |  | 4.9 | €/m²
| Mehrkosten Wärmedämmverbundsystem 180mm EPS 035 gegenüber Neuverputz |  |  |  |  | 45 | €/m²
| Gerüststellung, Vorhangfassade Polystyrol WLG 035 mit 18 cm, Fassadenplatten |  |  |  |  | 130 | €/m²
| Vakuumdämmpaneele, 20 mm Stärke, Lambda = 0,005 W/mK |  |  |  |  | 60-80 | €/m²
| Einbau Holz-Alu-Fenster mit 2-fach Wärmeschutzverglasung (Uw=1,4 W/m²K) |  |  |  |  | 350-400 | €/m²
| Einbau Holz-Alu-Fenster mit 3-fach Wärmeschutzverglasung (Uw=0,8 W/m²K) |  |  |  |  | 390-450 | €/m²
| Einbau oder Ersatz von Sonnenschutz mit Tageslichtfunktion (Alulamelle außen) |  |  |  |  | 150 | €/m²
| Innendämmung mit 120 mm Mineraldämmplatte WLG 045 und Verputz |  |  |  |  | 55 | €/m²
| Mehrkosten für Verstärkung der Mineraldämmplatte WLG 045 pro cm |  |  |  |  | 2 | €/m²
| Abschlagen alter Putz, Neuverputz mit 3x3 cm mineralischem Dämmputz WLG 065 |  |  |  |  | 60 | €/m²
340 | Innenwände
350 | Decken
| Dämmung der Kellerdecke von unten mit 120 mm Polystyrol WLG035, Spachtelung |  |  |  |  | 30 | €/m²
| Mehrkosten für Verstärkung der Dämmung pro cm |  |  |  |  | 1.5 | €/m²
| Dämmung ob. Geschossdecke mit 220 mm Mineralwolle WLG 035 (10% begehbar) |  |  |  |  | 25 | €/m²
| Mehrkosten für Verstärkung der Dämmung pro cm |  |  |  |  | 1 | €/m²
360 | Dächer
| Flachdach: Mineralfaser-Gefälledämmung 260 mm im Mittel, Bitumendachbahn |  |  |  |  | 85 | €/m²
| Mehrkosten für Verstärkung der Dämmung pro cm |  |  |  |  | 1.2 | €/m²
| Mehrkosten Flachdachdämmung (extrudiert) 260 mm gegenüber reiner Abdichtung |  |  |  |  | 35 | €/m²
| Photovoltaik-Dachdichtungsbahn |  |  |  |  | 220 | €/m²
| Dämmung zwischen den Sparren von Innen (140 mm Mineralwolle, Gipskarton) |  |  |  |  | 50 | €/m²
| Dämmung zwischen und unter den Sparren von Innen (260 mm MW, Gipskarton) |  |  |  |  | 65 | €/m²
370 | - 390 sonstige Baukonstruktion
400 | Bauwerk - Technische Anlagen
410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
| Einbau Sparperlator 5-6 l/min |  |  |  |  | 12 | €/St
| Einbau Selbstschlussarmatur 5-6 l/min, Abschaltzeit 5 sec |  |  |  |  | 50 | €/St
| Einbau Sparduschkopf 7 l/min |  |  |  |  | 120 | €/St
| Nachrüstung Stoppfunktion Toilettenspülkasten (Gewicht) + Aufkleber |  |  |  |  | 15 | €/St
| Regenwasserzisterne incl. Rohrleitungen und Hauswasserwerk |  |  |  |  | 1000 | €/m³
420 | Wärmeversorgungsanlagen
| Sanierung Heizzentrale (Brennwertkessel, Verteiler, Regelung) |  |  |  |  | 500 | €/kW
| Austausch Heizkessel (Brennwert, Gas) |  |  |  |  | 100 | €/kW
| BHKW incl. Schalldämmung, Kat., Schaltschrank, Be- und Entlüftung |  |  |  | 5.783*Pel-0,3875 |  | €/kW
| Pellet-Kessel incl. Speicher, Ein- und Austragung, Regelung, Schornstein (100 kW) |  |  |  |  | 375 | €/kW
| Pellet-Kessel incl. Speicher, Ein- und Austragung, Regelung, Schornstein (15 kW) |  |  |  |  | 650 | €/kW
| Austausch von Umwälzpumpen gegen energieeffiziente (bis 100 W) |  |  |  |  | 250 | €/Stück
| Erdsonden (Entzugsleistung ca. 50 W/m) |  |  |  |  | 900 | €/kW
| Thermische Solaranlage incl. Speicher, Rohrleitungen, Regelung (10-20 m²) |  |  |  |  | 650-700 | €/m²
| Thermische Solaranlage incl. Speicher, Rohrleitungen, Regelung (> 50 m²) |  |  |  |  | 350-480 | €/m²
| Regelung für vorhandenen Heizkreis (Pumpe, Mischventil, Regelung) |  |  |  |  | 2000 | €/Stück
| Nachrüstung Thermostatventile |  |  |  |  | 60 | €/Stück
430 | Lufttechnische Anlagen
| Lüftungsgerät passivhaustauglich mit 2 Ventilatoren und WRG (ca. 1.000 m³/h) |  |  |  |  | 3 | €/m³
| Lüftungsgerät passivhaustauglich mit 2 Ventilatoren und WRG (ca. 5.000 m³/h) |  |  |  |  | 1.5 | €/m³
| Neubau Lüftungsanlage Zu- und Abluft incl. WRG und Rohrleitungen (ca. 2.500 m³/h) |  |  |  |  | 20 | €/m³
| Neubau Lüftungsanlage Zu- und Abluft incl. WRG und Rohrleitungen (ca. 5.000 m³/h) |  |  |  |  | 15 | €/m³
| Frequenzumrichter für Motorleistung > 30 KW |  |  |  |  | 150 | €/kW
| Frequenzumrichter für Motorleistung < 3 KW |  |  |  |  | 350 | €/kW
440 | Starkstromanlagen
| Aufbau-Spiegelrasterleuchte 1x58W mit EVG |  |  |  |  | 70 | €/Stück
| Sanierung der Beleuchtung in Büros und Schulen (300 lux, Spiegelraster mit EVG) |  |  |  |  | 10 | €/m²
| PV-Anlage incl. Wechselrichter, Verkalbelung und Direkteinspeisezähler (ca. 10 m²) |  |  |  |  | 3250 | €/kWp
| PV-Anlage incl. Wechselrichter, Verkalbelung und Direkteinspeisezähler (ca. 200 m²) |  |  |  |  | 2750 | €/kWp
| Photovoltaik-Dachdichtungsbahn incl. Wechselrichter, Verkabelung … (ca. 200 m²) |  |  |  |  | 3000 | €/kWp
450 | Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen
460 | Förderanlagen
470 | - 490 sonstige Technische Anlagen

## 4. Heizbedarf
4a) | Raumsolltemperaturen
| Flure, Treppenhäuser, Geräteräume |  |  | 12 | °C
| Toiletten, Nebenräume in der Verwaltung |  |  | 15 | °C
| Turnhallen, Werkräume, Küchen |  |  | 18 | °C
| Ruhe- und Schlafräume |  |  | 18 | °C
| Büroräume, Sitzungssäle |  |  | 20 | °C
| Unterrichtsräume, Aufenthaltsräume in KTs |  |  | 20 | °C
| Umkleideräume, Wasch und Duschräume |  |  | 22 | °C
4b) | Kenngrößen für Fenster |  | U-Wert | g-Wert
| (k-Wert incl. Rahmen) |  | (W/m²K) | (-)
| Einfachverglasung |  | 5.2 | 0.8
| Isolierverglasung (2-fach) |  | 3 | 0.7
| Isolierverglasung (3-fach) |  | 2 | 0.6
| Wärmeschutzverglasung (2-fach) |  | 1.4 | 0.62
| Wärmeschutzverglasung (3-fach) |  | 0.9 | 0.55
4c) | Typische Luftwechselzahlen |  | Luftwechsel
| Schulen, KTs und Heime |  | 0.6 | 1/h
| Verwaltungsgebäude |  | 0.8 | 1/h
| Wohngebäude |  | 0.5 | 1/h
4d) | Wärmeabgabe von Personen
| Erwachsene |  | 100 | W/P
| Kinder |  | 60 | W/P
| Mittelwert (Wohnen) |  | 80 | W/P
4e) | Reduktionsfaktor Beschattung und Verschmutzung
| freie Lage | fb= | 0.8
| geschützte Lage | fb= | 0.6
4f) | Globalstrahlung | horizontal | Süd | Ost | West | Nord
| (Geisenheim) | 331 | 353 | 212 | 217 | 121 | kWh/m²a*
4g) | Grenz- und Zielwerte |  |  | Grenzw. | Zielwert
| für den spezifischen Heizwärmebedarf |  |  | kWh/m²a | kWh/m²a
I | Ein- und Zweifamilienhäuser |  |  | 85 | 60
II | Mehrfamilienhäuser, Hotels, Heime |  |  | 75 | 50
III | Verwaltungsbauten, Schulen, Bibliotheken |  |  | 75 | 50
Betriebsgebäude, einfache Läden, Museen
IV | Lager, Sporthallen, Werkstätten |  |  | 60 | 40
Fahrzeugdepots, Bahnhöfe
V | Hörsäle, Labors, Wäschereien, Restauration |  |  | 85 | 60
Krankenhäuser, Bäder, Theater
Quelle: Leitfaden Heizenergie im Hochbau des Landes Hessen, HMUEJFG 1999

## 4.1 Standardnutzung
Standardnutzungsdaten
Kennung Nutzungstyp |  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S
Nutzungstyp |  |  | Einfamilienhaus | Mehrfamilienhaus | Heime/Herbergen | Verwaltung | Rechenzentren | Bereitschaftsdienste | Schulen (allgemein) | Grundschulen | Berufsschulen | Tagesstätten | Sporthallen | Bäder** | Säle/Bühnen | Laborgebäude | Krankenhäuser | Verpflegungseinrichtungen | Produktions-/Werkstätten | Verkaufsstätten | Lagerstätten
Anteil Nutzungstage in Heizzeit |  | NTH | 100% | 100% | 100% | 68.6% | 68.6% | 100% | 52.09% | 52.09% | 52.09% | 68.6% | 52.09% | 82.88% | 70.75% | 68.6% | 100% | 68.6% | 68.6% | 75.74% | 68.6% | [-]
Nutzungsstunden pro Nutzungstag |  | NST | 15 | 15 | 18 | 10 | 10 | 24 | 10 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 10 | 24 | 8 | 10 | 12 | 10 | [h/d]
durchschnittl. Personenbelegung während Nutzung |  | PBN | 45 | 35 | 30 | 25 | 35 | 25 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 70 | 35 | 35 | 20 | 50 | 50 | 100 | [m²/P]
mittlere Raumlufttemperatur an Nutzungstagen |  | TN | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 18 | 20 | 16 | [°C]
mittlere Raumlufttemperatur an Tagen ohne Nutzung |  | TL | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 10 | 15 | 10 | [°C]
Heizgrenztemperatur |  | TG | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | [°C]
bei natürlicher Lüftung (Fenster und Fugen):
mittl. Luftwechsel in Nutzungszeit |  | NLN | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | [1/h]
mittl. Luftwechsel außerhalb Nutzungszeit |  | NLL | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [1/h]
bei mechanischer Lüftung:
mechanischer Luftwechsel in Nutzungszeit (Mittelwert) |  | MLN | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | [1/h]
mechanischer Luftwechsel außerhalb Nutzungszeit (Mittelwert) |  | MLL | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | [1/h]
Restluftwechsel durch Undichtigkeiten (ohne Drucktest) |  | RLOD | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [1/h]
Restluftw. durch Undichtigk. bei erfolgreichem Drucktest* |  | RLMD | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [1/h]
Datengrundlage für Angebot an innerer Wärme
Stromverbrauch | pro m² EBF (ohne Klimatis.) | SV |  |  |  | 25 | 50 | 25 | 15 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 25 | 50 | 40 | 200 | 50 | 50 | 10 | [kWh/(m²a)]
| pro Person |  | A: 1000; B: 1000; C: 1000 | [kWh/(P*a)]
Kaltwasserverbrauch pro Person und Tag |  | KW | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 50 | 100 | 20 | 50 | 5 | 0 | [l/(P*d)]
Warmwasserverbrauch pro Person und Tag (bei 60°C) |  | WW | 34 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 30 | 0 | 25 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | [l/(P*d)]
durchschnittl. Wärmeabgabe pro Person |  | WP | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 60 | 80 | 80 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [W]
Reduktionsfaktor Elektrizität |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | [-]
Erwärmung Kaltwasser |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | [K]
Angebot an innerer Wärme in der Heizzeit (mittl. Leistung)
elektr. Geräte |  |  | 1.78 | 2.28 | 2.66 | 2.57 | 5.14 | 2.57 | 1.54 | 1.03 | 2.05 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 2.57 | 4 | 3.2 | 15.98 | 5.14 | 5.14 | 1.03 | [W/m²]
Personen |  |  | 1.11 | 1.43 | 2 | 1.14 | 0.82 | 4 | 1.74 | 0.78 | 0.87 | 2.29 | 2.6 | 4.14 | 0.59 | 0.82 | 2.86 | 1.14 | 0.57 | 0.76 | 0.29 | [W/m²]
Kaltwasser-Ablauf |  |  | -0.64 | -0.83 | -0.97 | -0.17 | -0.12 | -0.17 | -0.44 | -0.29 | -0.29 | -0.44 | -0.22 | -0.22 | -0.06 | -0.21 | -0.83 | -0.15 | -0.15 | -0.03 | 0 | [W/m²]
Warmwasserbereitung |  |  | 0.69 | 0.88 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0.52 | 0 | 0.91 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | [W/m²]
Verdunstung |  |  | -0.43 | -0.56 | -0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55736 | 0 | 0 | 0 | 0 | [W/m²]
mittl. Leistung gesamt |  |  | 2.5 | 3.2 | 4.1 | 3.5 | 5.8 | 6.4 | 2.8 | 1.5 | 2.6 | 4.7 | 3.9 | 6 | 3.1 | 5.5 | 5.8 | 17 | 5.6 | 5.9 | 1.3 | [W/m²]
Angebot innere Wärme bei 230 Tagen Heizzeit |  |  | 13.8 | 17.664 | 22.632 | 19.32 | 32.016 | 35.328 | 15.456 | 8.28 | 14.352 | 25.944 | 21.528 | 33.12 | 17.112 | 30.36 | 32.016 | 93.84 | 30.912 | 32.568 | 7.176 | [kWh/(m²a)]
Anforderungen Heizwärmebedarf
Gebäudekategorie |  |  | I | II | II | III | III | III | III | III | III | III | IV | V | V | V | V | III | III | III | IV
Grenzwert |  |  | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 60 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 60 | [kWh/(m²a)]
Zielwert |  |  | 70 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 70 | 70 | 70 | 70 | 55 | 55 | 55 | 45 | [kWh/(m²a)]
*) Luftwechsel bei 50 Pa kleiner gleich 1 1/h; **) ohne Abwärme Beckenwasser
bei natürlicher Lüftung (Fenster und Fugen):
mittl. natürlicher Luftwechsel in Heizzeit |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.42866 | 0.42866 | 1 | 0.37363 | 0.30418 | 0.37363 | 0.42866 | 0.20418 | 0.26577 | 0.36509 | 0.42866 | 0.6 | 0.38293 | 0.42866 | 0.50296 | 0.25717 | [1/h]
bei mechanischer Lüftung:
mittlerer mechanischer Luftwechsel in Heizzeit |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.22866 | 0.22866 | 0.8 | 0.17363 | 0.10418 | 0.17363 | 0.22866 | 0.10418 | 0.16577 | 0.16509 | 0.3715 | 0.6 | 0.18293 | 0.3715 | 0.30296 | 0.057165 | [1/h]

## 5. Heizzahl
5a) | Nutzenergiebedarf für Warmwasser
(Anhaltswerte)
| Wohnen | 600 | kWh/Pa
| Schulen und KTs | 50 | kWh/Pa
5b) | U*-Wert von Rohrleitungen |  |  | (Wärmeleitfähigkeit = 0,035 W/mK)
| Rohrdurchmesser DN | (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 100
|  | (Zoll) | 1/2" | 3/4" | 1" | 5/8" | 1 1/2" | 2" | 4"
| Dämmung nach EnEV (mm) |  | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 100
| U*-Wert | (W/mK) | 0.18 | 0.207 | 0.194 | 0.224 | 0.208 | 0.211 | 0.21
| Dämmung nach Leitfaden (mm) |  | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100
| U*-Wert | (W/mK) | 0.132 | 0.149 | 0.151 | 0.171 | 0.168 | 0.191 | 0.21
5c) | Siegertscher Koeffizient (sigma)
| Öl | 0.58 | 1/K
| Gas | 0.48 | 1/K
5d) | Bereitschaftsverluste |  | Leistung | bis | 1978 | ab 1979, nicht gleit. |  | ab 1997, gleitende T.
| von Heizkesseln |  | (kW) | qB* | qB** | qB* | qB** | qB* | qB**
| Kessel mit atmosphär. Brenner |  | <50 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.015 | 0.02
| oder Gebläsebrenner |  | 50-120 | 0.03 | 0.04 | 0.015 | 0.025 | 0.01 | 0.013
| (nach VDI 2067) |  | 120-350 | 0.02 | - | 0.01 | - | - | -
|  |  | 350-1500 | 0.014 | 0.019 | 0.01 | - | - | -
qB* für einfache Kessel und Kessel mit speicherlosem Durchlauferhitzer
qB** für Kessel mit Speicherwassererwärmer
5e) | Heizzahl von Zentralheizungsanlagen (Öl/Gas) |  |  |  |  | Grenzwert | Zielwert
| Heizungsanlage ohne Brauchwassererwärmung |  |  |  |  | 0.85 | 0.9
| Heizungsanlage mit Brauchwassererwärmung nur in der Heizperiode |  |  |  |  | 0.8 | 0.9
| Heizungsanlage mit ganzjähriger Brauchwassererwärmung |  |  |  |  | 0.75 | 0.85
Quelle: Leitfaden Heizenergie im Hochbau des Landes Hessen, HMUEJFG 1999

## 6. Strombedarf
6a) | Volllaststunden, Grenz- und Zielwerte für Beleuchtung
| Nutzungsart | Nutzungs- | Nennbel.- | Tageslicht | Nutzungs- | Volllast | Volllast | Grenzwert | Zielwert
|  | zeit | stärke | nutzung1) | frequenz | einfach2) | verbessert
|  | (h/a) | (lux) |  |  | (h/a) | (h/a) | (kWh/m²a) | (kWh/m²a)
| Büro | 2700 | 300 | meist | dauernd | 1000 | 500 | 10 | 3.5
|  |  | 500 | zum Teil | dauernd | 1500 | 1100 | 22 | 12
|  |  | 500 | ohne | dauernd | 2750 | 2400 | 40 | 25
| Großraumbüro |  | 750 | ohne | dauernd | 2750 | 2400 | 55 | 35
| Schulraum | 2000 | 300 | meist | häufig | 750 | 400 | 7.5 | 3
|  |  | 500 | zum Teil | häufig | 1000 | 750 | 15 | 8
|  |  | 500 | ohne | häufig | 2000 | 1800 | 30 | 20
| Sporthalle | 2000 | 300 | zum Teil | häufig | 1000 | 750 | 10 | 5.5
| Restaurant | 3600 | 200 | meist | häufig | 2000 | 1700 | 9 | 6
|  |  | 200 | zum Teil | häufig | 3000 | 2000 | 13 | 7
|  |  | 200 | ohne | häufig | 3600 | 3300 | 16 | 11
| Verkehrsflächen | 2750 | 100 | meist | häufig | 1000 | 500 | 4.5 | 1.8
|  |  | 100 | ohne | häufig | 2750 | 2400 | 12 | 8
| Lager | 2750 | 100 | ohne | wenig | 500 | 300 | 2.2 | 1
|  |  | 100 | ohne | häufig | 1000 | 750 | 4.5 | 2.5
|  |  | 100 | ohne | dauernd | 2750 | 2200 | 18 | 11
| Werkstatt | 2750 | 300 | meist | dauernd | 1000 | 500 | 10 | 3.5
|  |  | 300 | zum Teil | dauernd | 1500 | 1100 | 15 | 8
| Parkgeschosse | 2750* | 100 | ohne | häufig | 2750 | 2200 | 12 | 7.5
|  | 6500** | 100 | ohne | häufig | 6500 | 5500 | 28 | 18
1) | meist: Raumtiefe < 5m und Verhältnis Fenster- zu Bodenfläche > 30 %
zum Teil: Raumtiefe > 5m oder Verhältnis Fenster- zu Bodenfläche < 30 %
2) | einfach: ohne Beleuchtungssteuerung, verbessert: mit Beleuchtungssteuerung
* | Parkgeschosse in Büro und Gewerbebauten
** | öffentliche Parkhäuser
6b) | Nennbeleuchtungsstärke und spez. Nennleistung (Richtwerte)
| Nutzungsart des Raumes |  | Beleucht.- | sp. Leist. | sp. Leist.
|  |  | stärke | einfach | verbessert
|  |  | (lux) | (W/m²) | (W/m²)
| Verkehrswege in Gebäuden |  | 100 | 2.5 | 2
Treppen, Flure, Eingangshallen
Lagerräume mit Suchaufgaben
Theater (Zuschauerraum)
Wohnräume
| Café, Restaurant, Kantine |  | 200 | 5 | 4
Lagerräume mit Leseaufgaben
| Einzelbüros am Fenster (D > 1%) |  | 300 | 7.5 | 6
Schulräume, Bibliotheken
Besprechungszimmer
| Büros nicht am Fenster (D < 1%) |  | 500 | 12.5 | 10
spezielle Unterrichtsräume
Küchen, Werkräume
Ausstellungs- und Messehallen
6c) | Grenz- und Zielwerte für Lüftung und Klimatisierung
| Nutzungsart | Nutzungs- | Personen | mittlere | weitere | Grenzwert | Zielwert | Beispiele
|  | zeit | besetzung | Wärmel. | Nutzung
|  | (h/a) | (m²/P) | (W/m²) |  | (kWh/m²a) | (kWh/m²a)
| Fensterlüftung |  |  |  |  | 0 | 0
ohne Kühlung
| Büro | 2700 | 15 | <20 | Nichtrauch. | 3 | 1.5 | Büro mit normaler
|  |  | 15 | <20 | Raucher | 7.5 | 3 | technischer Ausstattung
|  |  | 10 | 30 | Nichtrauch. | 12 | 6 | Büro mit hoher
| Großraumbüro |  | 10 | 30 | Raucher | 18 | 7.5 | Technisierung
| Schulraum | 2000 | 7 | <20 | Nichtrauch. | 4.6 | 1.5 | normaler Schulraum
|  |  | 10 | 30 | Nichtrauch. | 9 | 3.6 | hoch techn. Übungsraum
|  |  | 3 | 40 | Nichtrauch. | 18 | 6 | Hörsaal
| Restaurant | 3600 | 2 |  | 50% Rauch. | 15 | 4.2 | geringe Belegung
|  |  | 1.2 |  | 50% Rauch. | 24 | 9 | mittlere Belegung
| Verkehrsflächen | 2750 |  |  | 15m³/m²h | 9 | 3 | Garderobe, Sanitärr.
| Lager | 2750 |  |  | wenig gen. | 1.5 | 0.7 | Archiv
[5 empty] | häufig gen. | 3 | 1.5 | Lager im Verkauf
[5 empty] | ständig gel. | 15 | 6 | L. f. empfindliche Güter
| Werkstatt | 2750 |  |  | 15 m³/m²h | 18 | 6 | bes. Anforderung an
Schadstoff o. Wärmeabf.
| Parkgeschosse | 2750* |  |  | 2 m³/m²h | 1.5 | 0.9 | Parkgeschoss Büro
|  | 6500** |  |  | 3m³/m²h | 3.6 | 1.5 | öffentl. Parkhäuser
6d) | Richtwerte für Vollastzeit Lüftung
| Nutzungsart | Nutzungs- | Nutzungsbedingungen |  | Vollast | Vollast
|  | zeit |  |  | einfach | verbessert
|  | (h/a) |  |  | (h/a) | (h/a)
| Büro | 2750 | mit mechan. Lüftung |  | 2750 | 2000
| Schulraum | 2000 | Schul- und Übungsräume |  | 2000 | 1200
|  |  | Hör-, Konferenzsaal |  | 1500 | 500
| Restaurant | 3600 | mit mech. Lüftung |  | 1000 | 700
| Verkehrsflächen | 2750 | Garderobe, Sanitärräume |  | 1000 | 500
| Lager | 2750 | wenig genutzt |  | 1000 | 600
|  |  | häufig genutzt |  | 1500 | 1000
|  |  | dauernde Lüftung erf. |  | 8760 | 5500
| Werkstatt | 2750 | Anf. Stoff- o. Wärmeabf. |  | 2000 | 1000
| Parkgeschosse | 2750 | Bürobauten |  | 1500 | 1000
|  | 6500 | öff. Parkhäuser |  | 2000 | 1200
6e) | Richtwerte für Vollastzeit Kühlung
| Nutzungsart | Nutzungs- | mittlere | Vollast | Vollast
|  | zeit | Wärmel. | einfach | verbessert
|  | (h/a) | (W/m²) | (h/a) | (h/a)
| Büro | 2750 | 30 | 550 | 400
|  |  | 40 | 800 | 600
| Schulraum | 2000 | 30 | 400 | 250
|  |  | 40 | 600 | 350
| Verkauf | 3600 | 30 | 650 | 400
|  |  | 40 | 1000 | 600
6f) | Grenzwerte für die Hilfsenergie Heizung
Bei Neubauten und Sanierungen mit
| Verbesserung des Wärmeschutzes |  | 0.8 | kWh/m²a
Bei Sanierungen ohne Verbesserung
| des baulichen Wärmeschutzes |  | 1% | *
*des Jahresnutzenergiebedarfes für Heizung und Warmw.
Quelle: Leitfaden Elektrische Energie im Hochbau des Landes Hessen, HMULF 2000
6g) | Arbeitshilfen
| Richtwert PC-Arbeitsplatz |  | 80 | W
| PC ohne Bildschirm |  | 50 | W
| 17"-Monitor im Stillstand |  | 0 | W
| 17"-Monitor im Betrieb |  | 70 | W
| 17"-TFT-Monitor im Stillstand |  | 2.3 | W
| 17"-TFT-Monitor im Betrieb |  | 31 | W
| Laserdrucker Standby |  | 11 | W
| Laserdrucker Betrieb |  | 200 | W
| Intenstrahldrucker Stand-by |  | 2.5 | W
| Tintenstrahldrucker Betrieb |  | 50 | W
| Scanner Standby |  | 18 | W
| Scanner Betrieb |  | 23 | W
| Beamer Standby |  | 5.4 | W
| Beamer Betrieb |  | 190 | W

## 7. Wasserbedarf
7a) | Spülmengen/Durchflussmengen
| Toilettenspülkästen Bestand | 6 - 9 | l
| Toilettenspülkästen soll | 4,5 | l
| Urinale Bestand | 2 - 4 | l
| Urinale soll | 0 | l
| Handwaschbecken Bestand | 6-10 | l/min
| Handwaschbecken soll | 5 | l/min
| Dusche Bestand | 9-12 | l/min
| Dusche soll | 7 | l/min
7b) | Spülhäufigkeit für Toiletten / Urinale
| (Spülungen pro Person und Tag) | Fäkalien | Urin
| Nutzungsart | (Sp/P*d) | (Sp/P*d)
| Verwaltung | 1 | 2
| Schule / KT | 0.5 | 1.5
| Sporthalle/Sportanlage/Schwimmbad | 0 | 1
7c) | Nutzungsdauer*
| Handwaschbecken Verwaltung | 2 | min/P,d
| Handwaschbecken Schule/KT | 1,5 | min/P,d
| Handwaschbecken Sporthalle/-anlage | 0,8 | min/P,d
| Duschen Schule | 0,01 | min/P,d
| Duschen Sporthalle/-anlage (Vereine) | 5 | min/P,d
| Duschen Schwimmbad | 8 | min/P/d
*bei Selbstschlussarmaturen 25% weniger
7d) | Abflußbeiwert von Dächern
| Dachart | w
| Satteldach: Ziegel / Betonsteine | 0.75
| Flachdach: Kies, Bitumen | 0.6
| Grasdach | 0.3